|  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A 26-220 Stąporków Telefon/Fax: (041) 374 20 90 zgkimstaporkow@o2.pl |
| --- | --- |

Znak : OWIK 271. 15.2017                                                      Stąporków  dnia.   08.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty poniżej  30 000,00 euro .

Zamawiający

GMINA STĄPORKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ul. Piłsudskiego 132a  26-220 STĄPORKÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych w wersji obudowanej-zamkniętej do pracy na zewnątrz, jako agregat przewoźny z podwoziem jezdnym do zadania nr 3. Do zasilania układów indukcyjnych pracujących na falownikach.

Zadanie 1 – agregat diesel 20kW/25kVA

Zadanie 2 – agregat diesel 33kW/42kVA

Zadanie 3 – agregat diesel 50kW/63kVA

Opis zamówienia:

Wymagane minimalne parametry techniczne

Agregat prądotwórczy on/w parametrach

Zadanie1 – agregat diesel 20kW/25kVA

| Agregat |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa P.R.P (cos fi = 0,3) 3 | 20kW/25 kVA |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny |  |
| Obroty |  |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Data produkcji agregatu | 2017 |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna bezszczotkowa |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Stabilność napięcia | +/- 1% |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) Typ AREP lub PMG |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny - DIESEL |
| Emisja spalin | STAGE 3A |
| Grzałka bloku silnika | Tak |
| Moc silnika | 4 cylindrowy wolnossący |
| Stabilizacja obrotów | +/- 2% |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe-olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | Elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 10 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Spełnia wymagania dyrektywy 2000/14/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń | Tak |
| Przyłącze elektryczne | Gniazdo na stałe zamontowane w agregacie, Gniazdo 32A – 1szt. Gniazdo 63A – 1 szt. Gniazdo 4 szt. / 230 V Wykonane w formie rozdzielni na przedłużaczu o długości 10 metrów zakończone wtykiem 125A z odpowiednim zabezpieczeniem przeciążeniowym lub zamontowane na stale w agregacie. |

Zadanie 2 agregat diesel 33kW/42kVA

| Agregat |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa P.R.P (cos fi = 0,3) 3 | 33kW/42kVA |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny |  |
| Obroty |  |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Data produkcji agregatu | 2017 |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna bezszczotkowa |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Stabilność napięcia | +/- 1% |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) Typ AREP lub PMG |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny - DIESEL |
| Emisja spalin | STAGE 3A |
| Grzałka bloku silnika | Tak |
| Moc silnika | 4 cylindrowy wolnossący |
| Stabilizacja obrotów | +/- 2% |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe-olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | Elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | Min. 10 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Spełnia wymagania dyrektywy 2000/14/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń | Tak |
| Przyłącze elektryczne | Gniazdo na stałe zamontowane w agregacie, Gniazdo 32A – 1szt. Gniazdo 63A – 1 szt. Gniazdo 4 szt. / 230 V Wykonane w formie rozdzielni na przedłużaczu o długości 10 metrów zakończone wtykiem 125A z odpowiednim zabezpieczeniem przeciążeniowym lub zamontowane na stale w agregacie. |

Zadanie 3 agregat diesel 50kW/63kVA

| Agregat |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa P.R.P (cos fi = 0,3) 3 | 50kW/63 kVA |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny |  |
| Obroty |  |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Data produkcji agregatu | 2017 |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna bezszczotkowa |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Stabilność napięcia | +/- 1% |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) Typ AREP lub PMG |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny - DIESEL |
| Emisja spalin | STAGE 3A |
| Grzałka bloku silnika | Tak |
| Moc silnika | 4 cylindrowy wolnossący |
| Stabilizacja obrotów | +/- 2% |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe-olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | Elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | Min. 10 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Spełnia wymagania dyrektywy 2000/14/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń | Tak |
| Przyłącze elektryczne | Gniazdo 128 A na stałe zamontowane w agregacie, Gniazdo 32A – 1szt. Gniazdo 63A – 1 szt. Gniazdo 4 szt. / 230 V Wykonane w formie rozdzielni na przedłużaczu o długości 10 metrów zakończone wtykiem 125A z odpowiednim zabezpieczeniem przeciążeniowym lub zamontowane na stale w agregacie. |
| Podwozie jezdne: |  |
| Sprzęg | Dyszel prosty regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu z zaczepem oczkowym DIN, oraz kulowym o DMC 2600 KG |
| Zawieszenie | 1 osiowe |
| Koła | 2 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem oraz 1 koło zapasowe, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące |
| Oświetlenie | Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym. |

Uwaga

Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne zadania lub łącznie.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od chwili podpisania umowy do 28.12.2017

3. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT:

Cena 100% każde zadanie będzie oceniane osobno.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera, elektronicznie  na adres zgkimstaporkow@o2.pl ,lub  osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A  do dnia   15.12.2017r.  do godz. 10:00  (sekretariat)

z napisem:

Zapytanie ofertowe na: dostawa agregatów prądotwórczych

Zadanie 1 – agregat diesel 20kW/25kVA                                                                                                                       Zadanie 2 – agregat diesel 33kW/42kVA                                                                                  Zadanie 3 – agregat diesel 50kW/63kVA

„ nie otwierać przed 15.12.2017 o godz.10,00”

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2017r.  o godz. 10:15,  a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

p. Witold Kij - 606973920

Małgorzata Łysiak Kowalczyk 737 800 303

6. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

II. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej .

3). Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem ZGKiM do niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie .

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego

2. Projekt umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Zleceniobiorcy:

Nazwa …......................................................................................................................................

Siedziba …...................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ….......................................................................................................................

adres strony internetowej …............................................adres elektroniczny..............................

NIP …...................................			REGON …............................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zakup agregatów prądotwórczych” dla potrzeb …........................................................................................................................................

niniejszym składam/y ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami w nim określonymi

| Nazwa zadaniowa | Wartość Brutto w zł | Wartość VAT | Wartość netto zł | Termin realizacji | (inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup agregatu prądotwórczego Zadanie 1 – agregat diesel 20kW/25kVA |  |  |  |  |  |
| Zakup agregatu prądotwórczego Zadanie 2 – agregat diesel 33kW/42kVA |  |  |  |  |  |
| Zakup agregatu prądotwórczego Zadanie 3 – agregat diesel 50kW/63kVA |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany po podpisaniu umowy w terminie do dnia ….............

- Niniejsza oferta obowiązuje do dnia ….........

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie w istotnych postanowieniach umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

UMOWA NR ….......

zawarta w dniu  …................... 12. 2017 roku pomiędzy

Nabywcą:

Gminą Stąporków z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 132 A ,26 -220 Stąporków,

NIP 6581872086

Odbiorcą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 132 A ,26 -220 Stąporków,

reprezentowany przez

mgr Robert Adamczyk – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stąporkowie na podstawie pełnomocnictwa  nr ORA.0032.14.2017 z dnia  31 marca  2017r.

Wioleta Prasal -księgowa zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

reprezentowanym/-ą przez: …......................................................................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” na podstawie art 4 pkt.8 ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem jednego nowego (rok produkcji 2017r.) agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania awaryjnego, zwanego dalej Agregatem.

2.Parametry Agregatu określone w zapytaniu ofertowym z dnia ….... tj.:

a) typ: …...................................

b) nr fabryczny: …........................

c) Rodzaj systemu: agregat awaryjny

d) klasa agregatu: agregat czuwający

e) Wielkość agregatu: 80-90 kW (moc czynna)

f) Napięcie i częstotliwość agregatu: 400V/50 Hz

g) Przyszła lokalizacja urządzenia: na zewnątrz, na poziomie gruntu

h) Paliwo: olej napędowy

i) Silnik: wysokoprężny

j) Wyposażenie

- sterownik umożliwiający: kontrolę zasilania sieciowego, pomiar wartości prądu i napięcia na 3 fazach, pomiar mocy czynnej i biernej generatora, licznik i pomiar energii czynnej, biernej i pozornej, pomiar napięcia akumulatora, pomiar poziomu paliwa

- SZR ( automatyczny rozruch zestawu przy zaniku napięcia)

- układ podgrzewania silnika umożliwiający rozruch zestawu w okresie zimowym

- automatyczny system ładowania akumulatora rozruchowego.

Obudowa:

- zapewniająca ochronę przed warunkami pogodowymi

- wyciszona

- zamknięta, zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.

3.Miejsce dostawy, montażu, podłaczenia i uruchomienia Agregatu – …..............................  4.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy.                          5.Wraz z Agregatem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej urządzenia w języku polskim tj. …..............., certyfikaty, kartę gwarancyjną na warunkach nie gorsze niż wynikające z umowy; instrukcję obsługi.

6.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi Agregatu w terminie........................................................................................................ …..........................................                                                                                                                             7.Potwierdzeniem wykonania Umowy, w tym przeszkolenia pracowników Zamawiającego, będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony. Z ramienia:

- Zamawiającego Pan/Pani …......................... , tel...................................................... e-mail .................

- Wykonawcy Pan/ Pani …............................. , tel. …................... e-mail: …...........................................                                                                                                                    8.Do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust.7, wszelkie ciężary i niebezpieczeństwo przypadkowego urządzenia, awarii czy utraty Agregatu spoczywają na Wykonawcy.

§ 2.

1.Termin realizacji umowy od daty podpisania umowy do 28.12.2017r.

2.Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu, o którym mowa w § 1 ust.7

3.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Agregat będzie fabrycznie nowy i będzie spełniał wymagania określone w umowie.

§ 3.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania umowy na okres …...... miesięcy z limitem pracy w tym okresie 1000mth.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust.7

3.Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego telefonicznie, niezwłocznie po ich ujawnieniu, a następnie potwierdzone drogą e-mailową na adres wskazany w § 1 ust.7.Wykonawca dokona naprawy Agregatu lub jego wymiany na nowy bez wad w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia wady.

4.Okres gwarancji ulega przedłużeniu na czas naprawy lub okres oczekiwania na wymianę.

5.Usunięcie wad Agregatu nastąpi u Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W czasie naprawy Agregatu okres gwarancji ulega zawieszeniu. W razie dostarczenia nowego Agregatu wolnego od wad okres gwarancji biegnie od nowa.

6.W razie stwierdzenia, że usunięcie wady jest niemożliwe, lub gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust.3, Zamawiający jest uprawniony (według własnego uznania) – żądać dostarczenia w terminie 5 dni nowego Agregatu wolnego od wad lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

§ 4.

1.Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w  § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ….................................... zł netto (słownie netto: …...........................) plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto …........................... (słownie brutto : …................).

2.Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

3.Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 1 ust.7. Fakturę Wykonawca zobowiązuje się wystawić w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

5.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych:

a) Wykonawca wypłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy (§ 4 ust.1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Zamawiający wypłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy (§ 4 ust 1) za,  odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

c)Wykonawca w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, w tym opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy ( § 4, ust.1) za każdy dzień opóźnienia nie więcej niż 30 dni.

2.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne w przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wyraża zgodę.

4. Naliczone przez Zamawiającego kary zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany notą obciążeniową do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

§ 6.

1. W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca spóźnia się z wykonaniem umowy co najmniej 30 dni od daty wynikającej z umowy, lub nie usuwa w tym terminie zgłaszanych wad lub usterek, także w okresie gwarancji.

3.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy strony zachowują prawo do dochodzenia należytych na podstawie umowy kar umownych.

§ 7.

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana osób  upoważnionych do prowadzenia realizacji umowy nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie  drugiej  strony.

3.  strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, w szczególności drogą elektroniczną na potrzeby bieżącej współpracy przy wykonywaniu umowy. Adresy poczty elektronicznej stron:

a) Zamawiającego.................................................................................                                                                                                       b)Wykonawcy …....

§ 8

Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie lub w przypadku nie dojścia do ugody rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy...................................................................

WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: